別表第3(第3条、第18条関係)

| 種類 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 離隔距離(センチメートル) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 入力 |  |  | 上方 | 側方 | 前方 | 後方 |
| 炉 |  |  |  |  | 開放炉 |  |  |  |  | 使用温度が800度以上のもの |  |  | ― |  |  | 250 | 200 | 300 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度が300度以上800度未満のもの |  |  | ― |  |  | 150 | 150 | 200 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度が300度未満のもの |  |  | ― |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | 開放炉以外 |  |  |  |  | 使用温度が800度以上のもの |  |  | ― |  |  | 250 | 200 | 300 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度が300度以上800度未満のもの |  |  | ― |  |  | 150 | 100 | 200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度が300度未満のもの |  |  | ― |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 |
| ふろがま | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 浴室内設置 |  |  | 外がまでバーナー取り出し口のないもの |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下) | ― | 15 注1 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内がま |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下) | ― | ― | 60 | ― |
|  |  |  |  | 浴室外設置 |  |  | 外がまでバーナー取り出し口のないもの |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 外がまでバーナー取り出し口のあるもの |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | 15 | 60 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内がま |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | 15 | 60 | ― |
|  |  |  | 密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | 2 注1 | 2 | 2 |
|  |  |  | 屋外用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 不燃 | 半密閉式 | 浴室内設置 |  |  | 外がまでバーナー取り出し口のないもの |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下) | ― | 4.5 注1 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内がま |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては42キロワット以下) | ― | ― | ― | ― |
|  |  |  |  | 浴室外設置 |  |  | 外がまでバーナー取り出し口のないもの |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 外がまでバーナー取り出し口のあるもの |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 内がま |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | ― | ― | ― |
|  |  |  | 密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | ― | 2 注1 | ― | 2 |
|  |  |  | 屋外用 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21キロワット以下 | (ふろ用以外のバーナーをもつものにあっては当該バーナーが70キロワット以下であって、かつ、ふろ用バーナーが21キロワット以下) | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39キロワット以下 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39キロワット以下 |  |  | 50 | 5 | ― | 5 |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  | 60 | 15 | 60 | 15 |
| 温風暖房機 | 気体燃料 | 不燃以外・不燃 | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 強制対流型 |  |  |  |  | 19キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 |  |  | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの |  |  | 26キロワット以下 |  |  | 100 | 15 | 150 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 100 | 15 | 100 注2 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 温風を全周方向に吹き出すもの |  |  | 26キロワット以下 |  |  | 100 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 強制排気型 |  |  | 26キロワット以下 |  |  | 60 | 10 | 100 | 10 |
|  |  |  | 密閉式 |  |  |  |  | 強制給排気型 |  |  | 26キロワット以下 |  |  | 60 | 10 | 100 | 10 |
|  |  | 不燃 | 半密閉式 |  |  | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの |  |  | 70キロワット以下 |  |  | 80 | 5 | ― | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 温風を全周方向に吹き出すもの |  |  | 26キロワット以下 |  |  | 80 | 150 | ― | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  | 強制排気型 |  |  | 26キロワット以下 |  |  | 50 | 5 | ― | 5 |
|  |  |  | 密閉式 |  |  |  |  | 強制給排気型 |  |  | 26キロワット以下 |  |  | 50 | 5 | ― | 5 |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  | 100 | 60 | 60 注3 | 60 |
| 厨房設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 |  |  |  |  |  |  | ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付こんろ | 14キロワット以下 |  |  | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 据置型レンジ | 21キロワット以下 |  |  | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 |
|  |  | 不燃 | 開放式 |  |  |  |  |  |  | ドロップイン式こんろ又はキャビネット型グリル付こんろ | 14キロワット以下 |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 据置型レンジ | 21キロワット以下 |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度が800度以上のもの |  |  | ― |  |  | 250 | 200 | 300 | 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度が300度以上800度未満のもの |  |  | ― |  |  | 150 | 100 | 200 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用温度が300度未満のもの |  |  | ― |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 |
| ボイラー | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 |  |  |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 半密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | ― | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 屋外用 |  |  |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 42キロワット以下 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 42キロワット以下 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 不燃 | 開放式 |  |  |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 半密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42キロワット以下 |  |  | ― | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 42キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 屋外用 |  |  |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 42キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 42キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 50 | 5 | ― | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 20 | 1.5 | ― | 1.5 |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23キロワットを超える |  |  | 120 | 45 | 150 | 45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23キロワット以下 |  |  | 120 | 30 | 100 | 30 |
| ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 |  |  | 壁掛け型又はつり下げ型 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 30 | 60 | 100 | 4.5 |
|  |  |  | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 |  |  |  |  | 19キロワット以下 |  |  | 60 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 |
|  |  | 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 |  |  | 壁掛け型又はつり下げ型 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 15 | 15 | 80 | 4.5 |
|  |  |  | 半密閉式・密閉式 | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 |  |  |  |  | 19キロワット以下 |  |  | 60 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 |  |  | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの |  |  | 39キロワット以下 |  |  | 150 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器の上方又は前方に熱を放散するもの |  |  | 39キロワット以下 |  |  | 150 | 15 | 100 | 15 |
|  |  | 不燃 | 半密閉式 |  |  | 自然対流型 | 機器の全周から熱を放散するもの |  |  | 39キロワット以下 |  |  | 120 | 100 | ― | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  | 機器の上方又は前方に熱を放散するもの |  |  | 39キロワット以下 |  |  | 120 | 5 | ― | 5 |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  | 150 | 100 | 150 | 100 |
| 乾燥設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 |  |  |  |  |  |  | 衣類乾燥機 | 5.8キロワット以下 |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | 不燃 | 開放式 |  |  |  |  |  |  | 衣類乾燥機 | 5.8キロワット以下 |  |  | 15 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  |  |  |  | 内部容積が1立方メートル以上のもの |  |  | ― |  |  | 100 | 50 | 100 | 50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内部容積が1立方メートル未満のもの |  |  | ― |  |  | 50 | 30 | 50 | 30 |
| 簡易湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | 常圧貯蔵型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 40 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 半密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | ― | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 密閉式 | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | 調理台型 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | ― | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁掛け型又は据置型 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 屋外用 |  |  |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 不燃 | 開放式 | 常圧貯蔵型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 半密閉式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | ― | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 密閉式 | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | 調理台型 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | ― | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁掛け型又は据置型 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 屋外用 |  |  |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 40 | 4.5 | 15 | 4.5 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 20 | 1.5 | ― | 1.5 |
| 給湯湯沸設備 | 気体燃料 | 不燃以外 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | ― | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | ― | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  | 密閉式 | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | 調理台型 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | ― | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁掛け型又は据置型 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  | 屋外用 | 常圧貯蔵型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 不燃 | 半密閉式 | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | ― | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | ― | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 密閉式 | 常圧貯蔵型 |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | 調理台型 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | ― | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  | 壁掛け型又は据置型 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  | 屋外用 | 常圧貯蔵型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワットを超え42キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  | 瞬間型 |  |  | フードを付けない場合 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  | フードを付ける場合 |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 60 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12キロワットを超え70キロワット以下 |  |  | 50 | 5 | ― | 5 |
|  | 上記に分類されないもの |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  | 60 | 15 | 60 | 15 |
| 移動式ストーブ | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 100 | 30 | 100 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | 全周放射型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 100 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | 強制対流型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 |
|  |  | 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 | 前方放射型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 80 | 15 | 80 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | 全周放射型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | バーナーが隠ぺい | 自然対流型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 80 | 4.5 | 4.5 注5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  | 強制対流型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 60 | 4.5 |
|  | 液体燃料 | 不燃以外 | 開放式 |  |  | 放射型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 100 | 50 | 100 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | 自然対流型 |  |  |  |  | 7キロワットを超え12キロワット以下 |  |  | 150 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 100 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  |  |  | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 100 | 15 | 100 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | 温風を全周方向に吹き出すもの |  |  | 7キロワットを超え12キロワット以下 |  |  | 100 | 150 | 150 | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 不燃 | 開放式 |  |  | 放射型 |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 80 | 30 | ― | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 自然対流型 |  |  |  |  | 7キロワットを超え12キロワット以下 |  |  | 120 | 100 | ― | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 80 | 30 | ― | 30 |
|  |  |  |  |  |  | 強制対流型 | 温風を前方向に吹き出すもの |  |  | 12キロワット以下 |  |  | 80 | 5 | ― | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  | 温風を全周方向に吹き出すもの |  |  | 7キロワットを超え12キロワット以下 |  |  | 80 | 150 | ― | 150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7キロワット以下 |  |  | 80 | 100 | ― | 100 |
|  | 固体燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  | 100 | 50 注6 | 50 注6 | 50 注6 |
| 調理用器具 | 気体燃料 | 不燃以外 | 開放式 | バーナーが露出 |  |  |  |  | 卓上型こんろ(1口) | 5.8キロワット以下 |  |  | 100 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卓上型こんろ(2口以上)又は卓上型グリル付こんろ | 14キロワット以下 |  |  | 100 | 15 注4 | 15 | 15 注4 |
|  |  |  |  | バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 |  |  | 卓上型グリル | 7キロワット以下 |  |  | 100 | 15 | 15 | 15 |
|  |  |  |  |  | 加熱部が隠ぺい |  |  | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7キロワット以下 |  |  | 50 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7キロワット以下 |  |  | 15 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7キロワット以下 |  |  | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― |  |  | 30 | 10 | 10 | 10 |
|  |  | 不燃 | 開放式 | バーナーが露出 |  |  |  |  | 卓上型こんろ(1口) | 5.8キロワット以下 |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 卓上型こんろ(2口以上)又は卓上型グリル付こんろ | 14キロワット以下 |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  | バーナーが隠ぺい | 加熱部が開放 |  |  | 卓上型グリル | 7キロワット以下 |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  | 加熱部が隠ぺい |  |  | 卓上型オーブン・グリル(フードを付けない場合) | 7キロワット以下 |  |  | 30 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 卓上型オーブン・グリル(フードを付ける場合) | 7キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 炊飯器(炊飯容量4リットル以下) | 4.7キロワット以下 |  |  | 15 | 4.5 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 圧力調理器(内容積10リットル以下) | ― |  |  | 15 | 4.5 | ― | 4.5 |
| 移動式こんろ | 液体燃料 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6キロワット以下 |  |  | 100 | 15 | 15 | 15 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6キロワット以下 |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  | 固体燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― |  |  | 100 | 30 | 30 | 30 |
| 電気温風機 | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 4.5 注7 | 4.5 注7 | 4.5 注7 | 4.5 注7 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 0 注7 | 0 注7 | ― 注7 | 0 注7 |
| 電気こんろ | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下) |  |  | 100 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 20 注8 | ― | 20 注8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下) |  |  | 100 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 15 注8 | ― | 15 注8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下) |  |  | 100 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 10 注8 | ― | 10 注8 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下) |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 0 注8 | ― | 0 注8 |
| 電気レンジ | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり2キロワットを超え3キロワット以下) |  |  | 100 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 20 注8 | ― | 20 注8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 10 注9 | ― | 10 注9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり1キロワットを超え2キロワット以下) |  |  | 100 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 15 注8 | ― | 15 注8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 10 注9 | ― | 10 注9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり1キロワット以下) |  |  | 100 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 10 注8 | ― | 10 注8 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下) |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 0 注8 | ― | 0 注8 |
| 電磁誘導加熱式調理器 | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  | こんろ形態のもの |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下) |  |  | 100 | 2 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 10 注8 | ― | 10 注8 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  | こんろ形態のもの |  |  | 4.8キロワット以下(1口当たり3キロワット以下) |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ― | 0 注8 | ― | 0 注8 |
| 電気天火 | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 注10 | 4.5 注10 | 4.5 注10 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 注10 | ― | 4.5 注10 |
| 電子レンジ | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  | 電熱装置を有するもの |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 注10 | 4.5 注10 | 4.5 注10 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  | 電熱装置を有するもの |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 10 | 4.5 注10 | ― | 4.5 注10 |
| 電気ストーブ | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  | 前方放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。) |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 100 | 30 | 100 | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全周放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。) |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自然対流型(壁取付式および天井取付式のものを除く。) |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 100 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  | 前方放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。) |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 80 | 15 | ― | 4.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 全周放射型(壁取付式および天井取付式のものを除く。) |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 80 | 80 | ― | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自然対流型(壁取付式および天井取付式のものを除く。) |  |  | 2キロワット以下 |  |  | 80 | 0 | ― | 0 |
| 電気乾燥器 | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  | 食器乾燥器 |  |  | 1キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  | 食器乾燥器 |  |  | 1キロワット以下 |  |  | 0 | 0 | ― | 0 |
| 電気乾燥機 | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  | 衣類乾燥機、食器乾燥機又は食器洗い乾燥機 |  |  | 3キロワット以下 |  |  | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  | 衣類乾燥機、食器乾燥機又は食器洗い乾燥機 |  |  | 3キロワット以下 |  |  | 4.5 注11 | 0 注12 | ― 注12 | 0 注12 |
| 電気温水器 | 電気 | 不燃以外 |  |  |  |  |  |  | 温度過昇防止装置を有するもの |  |  | 10キロワット以下 |  |  | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | 不燃 |  |  |  |  |  |  | 温度過昇防止装置を有するもの |  |  | 10キロワット以下 |  |  | 0 | 0 | ― | 0 |

備考

1　「気体燃料」、「液体燃料」、「固体燃料」および「電気」は、それぞれ、気体燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するものおよび電気を熱源とするものをいう。

2　「不燃以外」欄は、この表に掲げる設備又は器具から不燃材料以外の材料による仕上げもしくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品までの距離をいう。

3　「不燃」欄は、この表に掲げる設備又は器具から不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。

4　注1については、浴槽との離隔距離は0センチメートルとするが、合成樹脂浴槽(ポリプロピレン浴槽等)の場合は2センチメートルとする。

5　注2については、風道を使用するものにあっては、15センチメートルとする。

6　注3については、ダクト接続型以外の場合にあっては、100センチメートルとする。

7　注4については、機器本体上方の側方又は後方の離隔距離を示す。

8　注5については、熱対流方向が一方向に集中する場合にあっては、60センチメートルとする。

9　注6については、方向性を有するものにあっては、100センチメートルとする。

10　注7については、温風の吹き出し方向にあっては、60センチメートルとする。

11　注8については、機器本体上方の側方又は後方の離隔距離(発熱体の外周からの距離)を示す。

12　注9については、電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合の本体上方の側方又は後方の距離(発熱体の外周からの距離)を示す。

13　注10については、排気口面にあっては、10センチメートルとする。

14　注11については、前面に排気口を有する機器にあっては、0センチメートルとする。

15　注12については、排気口面にあっては、4.5センチメートルとする。